TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH ĐIỆN KHI KHÁCH HÀNG THUÊ ĐƠN VỊ NGOÀI NGÀNH ĐIỆN THIẾT KẾ, THI CÔNG

| TT | Các bước thực hiện | Thời gian thực hiện khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của KH (ngày làm việc) | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị ĐL | Cơ quan quản lý Nhà nước |  |
| B1 |  | 0,5 ngày làm việc |  | - Phòng GDKH của CTĐL/ ĐL - Khách hàng |
| B2 |  | 1,5 ngày làm việc |  | - CTĐL/ ĐL - Khách hàng |
| B3 |  |  | 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của KH | - Sở Công Thương - Khách hàng |
| B4 |  | 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đấu nối |  | - CTĐL/ ĐL - Khách hàng |
| B5 |  |  | Không quá 05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm | - Cơ quan quản lý Nhà nước - Khách hàng |
| B6 |  | 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ thiết kế |  | - CTĐL/ ĐL - Khách hàng |
| B7 |  |  | Không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày đối với lưới điện trung áp ngầm, cam kết bảo vệ môi trường. | - Cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. - Khách hàng |
| B8 |  |  |  | - Khách hàng |
| B9 |  | Không quá 10 ngày làm việc |  | - CTĐL/ ĐL - Khách hàng |
|  | Tổng thời gian thực hiện | Không quá 18 ngày làm việc | Không quá 18 ngày làm việc |  |

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH ĐIỆN

KHI KHÁCH HÀNG THUÊ CÔNG TY ĐIỆN LỰC/ ĐIỆN LỰC

THỰC HIỆN DỊCH VỤ TRỌN GÓI

| TT | Các bước thực hiện | Thời gian thực hiện khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ (ngày làm việc) | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 |  | 0,5 ngày làm việc | - Phòng GDKH của CTĐL/ ĐL - Khách hàng. |
| B2 |  | 1,5 ngày làm việc | - CTĐL/ ĐL - Khách hàng. |
| B3 |  | 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của KH | - CTĐL/ ĐL - Sở Công Thương; |
| B4 |  |  | - CTĐL/ ĐL - Khách hàng |
| B5 |  | Không quá 05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm | - CTĐL/ ĐL - Cơ quan quản lý Nhà nước |
| B6 |  |  | - CTĐL/ ĐL |
| B7 |  | Không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm | - CTĐL/ ĐL - Cơ quan quản lý Nhà nước; |
| B8 |  |  | - CTĐL/ĐL |
| B9 |  | Không quá 10 ngày làm việc | - CTĐL/ ĐL - Khách hàng. |
|  | Tổng thời gian thực hiện | Không quá 60 ngày làm việc (kể cả thời gian thi công) |  |

Phụ lục 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

(phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt)

I. PHẦN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG:

Tên khách hàng:....................................................................................................

Đại diện là ông (bà): .............................chức vụ…………………………………..

Số chứng minh thư/hộ chiếu: ……..........ngày cấp      /     /          tại….................

Theo giấy uỷ quyền ……ngày....tháng……..năm ……..của..................................

Số Fax………Số ĐT:………...........Số ĐT nhận tin nhắn:...................................

Tài khoản số :……………….......Tại ngân hàng:………..............Email ………..

Địa chỉ nơi ở hoặc văn phòng Công ty: …………………………………………..

Địa chỉ nơi sử dụng điện: ………………………………………………………….

Đề nghị mua điện: 1 pha   (   ;  (  3 pha . Công suất đăng ký sử dụng : …….kW.

Mục đích sử dụng điện ……...............................................................................

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện    ( ; Đang dùng công tơ chung (

II. ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC ĐÃ NHẬN NHỮNG GIẤY TỜ:

| 1. Giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện: □ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; □ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; □ Hợp đồng thuê nhà; □ Hợp đồng thuê đất; □ Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà; □ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền về địa điểm mua điện; □ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện về địa điểm mua điện. | 2. Giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện: □ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; □ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; □ Giấy phép đầu tư □ Quyết định thành lập đơn vị; □ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền về ngành nghề hoạt động; □ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện về ngành nghề hoạt động; □ Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ; □ Biểu đồ phụ tải. |
| --- | --- |

Thời gian Bên bán điện nhận đủ hồ sơ

Ngày……..tháng……..năm 201…                     ........,ngày.......tháng ... năm 201…

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐIỆN                            ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)				     (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG (XÃ)

TẠI NƠI ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

Phụ lục 2

BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI

BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI ĐIỂN HÌNH MỘT NGÀY ĐÊM

Tên khách hàng:…………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ dùng điện:………………………………………  Số điện thoại liên hệ:………………………

( Thời gian từ ngày …….tháng……năm……. đến ngày …….tháng….. năm…….)

P( kW)

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | T (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| P (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………..ngày …….tháng……. năm…….

Người lập 									          Đại diện bên mua điện

( ký, ghi rõ họ tên)                                                                                            ( ký, đóng dấu)

Phụ lục 3                                                           BẢNG KÊ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

| Mục đích sử dụng | Tên thiết bị | Công suất (kW) | Số lượng | Số ngày sử dụng/tháng | Thời gian sử dụng (giờ/ngày) | Tổng công suất sử dụng (kW) | Điện năng (kWh/ngày) | Tỷ lệ % mục đích sử dụng điện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/ ASSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II/KD-DV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III/SẢN XUẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI/KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TỔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện:……………………………………………

…………..ngày …….tháng……. năm…….

Người lập 									          Đại diện bên mua điện

( ký, ghi rõ họ tên)                                                                                            ( ký, đóng dấu)

Phụ lục 4

| CÔNG TY ĐIỆN LỰC…….. ĐIỆN LỰC……………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện thoại: …………………………… Số:………………….. PHIẾU HẸN KHẢO SÁT CẤP ĐIỆN (Mỗi lần viết hai liên: 1 liên giao khách hàng và 1 liên lưu) Kínhgửi: ...................................................................................................................................... Địachỉ: ......................................................................................................................................... Ngày ........... tháng ............ năm 20....... ,Điện lực đã nhận được đề nghị………….của Quý Khách hàng. Điện lực xin kính báo để Quý khách hàng biết : Vào hồi ........... giờ .......... ngày ........ / ........ /20......... Điện lực sẽ cử nhân viên đến khảo sát thiết kế. Vậy đề nghị Quý khách hàng (hoặc người đại diện được uỷ quyền) có mặt tại địa điểm mua điện để phối hợp cùng Điện lực hoàn thành nhiệm vụ. Lưu ý (nếu có): Đề hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Quý KH chuẩn bị sẵn những giấy tờ còn thiếu như sau:………………………………….. Xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày ....... tháng ...... năm 20........ NGƯỜI VIẾT GIẤY HẸN (ký và ghi rõ họ tên) |  | CÔNG TY ĐIỆN LỰC… ĐIỆN LỰC…………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện thoại: …………………………… Số:………………….. PHIẾU HẸN KHẢO SÁT CẤP ĐIỆN (Mỗi lần viết hai liên: 1 liên giao khách hàng và 1 liên lưu) Kínhgửi: ..................................................................................................................... Địachỉ: ................................................................................................................... Ngày ........... tháng ............ năm 20....... ,Điện lực đã nhận được đề nghị………………của Quý Khách hàng. Điện lực xin kính báo để Quý khách hàng biết : Vào hồi ........... giờ .......... ngày ........ / ........ /20......... Điện lực sẽ cử nhân viên đến khảo sát thiết kế. Vậy đề nghị Quý khách hàng (hoặc người đại diện được uỷ quyền) có mặt tại địa điểm mua điện để phối hợp cùng Điện lực hoàn thành nhiệm vụ. Lưu ý (nếu có): Đề hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Quý KH chuẩn bị sẵn những giấy tờ còn thiếu như sau:………………… Xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG (ký và ghi rõ họ tên) Ngày ....... tháng ...... năm 20........ NGƯỜI VIẾT GIẤY HẸN (ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Phụ lục 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KHẢO SÁT

V/v thống nhất một số nội dung liên quan đến lập thỏa thuận đấu nối

Công trình …………………………………………

Hôm nay, ngày        /       /         , tại  ………………………..chúng tôi gồm:

- Đại diện  CTĐL/ĐL  :

- Ông……………………….. chức vụ: …………………………………

- Ông……………………….. chức vụ: …………………………………

- Đại diện khách hàng mua điện :

-      Ông……….………………….chức vụ: …………………………….………

-      Ông……………………….. chức vụ: ………………………………………

- Nội dung:

Sau khi khảo sát thực tế lưới điện khu vực, hai bên đồng ý thỏa thuận các nội dung để phục vụ việc đấu nối công trình điện như sau:

- Địa điểm sử dụng điện: ...................................................................................

- Mục đích sử dụng điện: .....................................................................................

- Nhu cấu công suất và thời gian sử dụng:

-      Nhu cầu công suất ............... kW.

  - Thời gian sử dụng: Tháng............ năm .........

    - Khả năng cấp điện của lưới điện khu vực cho khách hàng.

      - Tên trạm BA: ............................., công suất TBA .................... MVA

      - Tên lộ xuất tuyến cấp điện cho khách hàng:  ..................................................

      - Tiết diện cáp xuất tuyến: ...............................................Imax ............................

      - Lưới điện khu vực có đủ khả năng cấp điện cho khách hàng theo công suất đăng ký.

- Điểm đấu nối cho công trình:

  - Vị trí điểm đấu nối: ........................................................................................

  - Dự kiến đường dây trung áp khách hàng phải xây dựng mới để phục vụ đấu nối: Dây ............ tiết diện ......................chiều dài dự kiến  ........................m.

Biên bản này được lập thành 3 bản, có giá trị như nhau bên bán điện giữ 02 bản, khách hàng giữ 01 bản và là cơ sở để CTĐL/ĐL lập phương án  cấp điện, khách hàng chuẩn bị công tác thiết kế, đầu tư công trình điện.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG                                     ĐẠI DIỆN CTĐL/ĐL

Phụ lục 6

………………………….           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………..                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đăng ký đấu nối công trình điện

Kính gửi :……………………………………………….

THÔNG TIN CHUNG ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN CÓ TRẠM RIÊNG ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

Thông tin đăng ký đấu nối áp dụng cho các điểm đấu nối mới hoặc sửa đổi tại các điểm đấu nối cũ, bao gồm:

- Tên đơn vị có nhu cầu đấu nối:

- Có trụ sở đăng ký tại:

- Người đại diện:

- Chức danh:

- Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:

- Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:               ; Fax:                ; Email:

THÔNG TIN CHUNG

      - Mô tả dự án:

- Tên dự án;

- Địa điểm xây dựng;

- Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất;

- Sản lượng dự kiến/Năng lực sản xuất;

- Ngày dự kiến bắt đầu khởi công xây dựng;

đ) 	Ngày dự kiến đưa vào vận hành;

- Điểm đấu nối hiện tại (nếu có);

g) 	Điểm đấu nối dự kiến đề nghị;

h) 	Cấp điện áp và số mạch đường dây đấu nối dự kiến đề xuất;

i) 	Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối.

      - Bản đồ, sơ đồ và kế hoạch

- Bản đồ địa lý tỷ lệ 1:50000 có đánh dấu vị trí của khách hàng có nhu cầu đấu nối, phần lưới điện phân phối của Đơn vị phân phối điện và vị trí điểm đấu nối; Đối với khu vực thành phố, thị xã, bản đồ địa lý tỷ lệ 1:10000.

- Sơ đồ bố trí mặt bằng tỷ lệ 1:200 hoặc 1:500 mô tả vị trí các tổ máy phát, máy biến áp, các toà nhà, vị trí đấu nối;

- Cung cấp kế hoạch dự kiến xây dựng các công trình bao quanh trạm biến áp, tổ máy phát điện, công trình xây dựng, điểm đấu nối với tỷ lệ 1:200 hoặc 1:500.

      - Hồ sơ pháp lý

Các tài liệu về tư cách pháp nhân (bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động điện lực (nếu có)).

…………….., ngày ...... tháng ..... năm 20.…

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐIỆN

(Ghi họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 7

………………………….           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………..                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v cung cấp thông tin phục vụ

việc đấu nối công trình điện

THÔNG TIN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN CÓ TRẠM RIÊNG ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

Thông tin áp dụng cho các Khách hàng sử dụng điện có trạm riêng đấu nối vào lưới điện trung áp, không sở hữu nhà máy điện, tổ máy phát điện bao gồm:

- Số liệu về điện năng và công suất định mức

| Công suất tác dụng: | (MW) |
| --- | --- |
| Công suất phản kháng: | (MVAr) |
| Điện năng tiêu thụ/ngày/tháng/năm: | (kWh) |

- Số liệu dự báo nhu cầu điện tại điểm đấu nối

a) Số liệu tiêu thụ điện năm đầu

        - Đối với nhu cầu thay đổi đấu nối hiện có, Khách hàng cung cấp các thông tin về phụ tải điện hiện có tại điểm đấu nối, Biểu đồ phụ tải ngày điển hình của năm gần nhất đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, trong đó bao gồm các số liệu sau:

+ Công suất tác dụng và công suất phản kháng nhận từ lưới điện phân phối;

+ Công suất tác dụng và công suất phản kháng tự phát (nếu có).

        - Đối với đề nghị đấu nối mới, Khách hàng phải cung cấp các thông tin về nhu cầu phụ tải điện tại điểm đấu nối bao gồm công suất cực đại, điện năng và Biểu đồ phụ tải ngày điển hình của năm vào vận hành đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, trong đó bao gồm các số liệu sau:

+ Công suất tác dụng và công suất phản kháng nhận từ lưới điện phân phối;

+ Công suất tác dụng và công suất phản kháng tự phát (nếu có).

b) Dự báo nhu cầu điện dự kiến trong 5 năm tiếp theo

- Đối với đề nghị thay đổi đấu nối hiện có, Khách hàng đề nghị thay đổi đấu nối phải cung cấp phụ tải điện dự kiến tại điểm đấu nối, gồm công suất cực đại, điện năng và Biểu đồ phụ tải ngày điển hình từng năm cho 05 năm tiếp theo. Trong đó xác định rõ nhu cầu công suất tác dụng, phản kháng nhận từ lưới điện phân phối và tự phát;

- Đối với đề nghị đấu nối mới, Khách hàng đề nghị đấu nối mới phải cung cấp những thông tin dự báo nhu cầu điện chi tiết, bao gồm công suất cực đại, điện năng và Biểu đồ phụ tải ngày điển hình từng năm cho 05 năm tiếp theo từ ngày vận hành hành chính thức. Trong đó xác định rõ nhu cầu công suất tác dụng, phản kháng nhận từ lưới điện phân phối và tự phát.

c) Các số liệu liên quan tới dự báo nhu cầu điện (nếu có): bao gồm các số liệu liên quan tới tiêu thụ điện như sản lượng sản phẩm, suất tiêu hao điện cho một đơn vị sản phẩm, chế độ tiêu thụ điện (ca, ngày làm việc và ngày nghỉ), tổng công suất lắp đặt của thiết bị điện và công suất cực đại, hệ số công suất…

- Yêu cầu về mức độ dự phòng

Đối với Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối là khách hàng quan trọng theo danh mục được UBND cấp tỉnh phê duyệt có nhu cầu nhận điện từ hai nguồn trở lên, yêu cầu chỉ rõ:

        - Nguồn dự phòng;

        - Công suất dự phòng yêu cầu (MW và MVAr).

- Đặc tính phụ tải (nếu có)

Chi tiết về đặc điểm dây chuyền công nghệ các thành phần phụ tải của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 5% tổng công suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó.

- Các yêu cầu khác có liên quan tới phụ tải điện”

…………….., ngày ...... tháng ..... năm 20.…

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐIỆN

(Ghi họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 8

………………………….           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………..                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI

GIỮA (ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN) VÀ …( TÊN KHÁCH HÀNG ĐỀ NGHỊ ĐẤU NỐI)

Số:

        - Căn cứ Thông tư số ……/2010/TT-BCT ngày …tháng….năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống điện phân phối;

        - Căn cứ Thông tư số ……/2014/TT-BCT ngày …tháng …năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối;

        - Căn cứ đơn đề nghị đấu nối ngày … tháng … năm ….. của [tên khách hàng đề nghị đấu nối] gửi [Đơn vị phân phối điện];

        - Căn cứ hồ sơ đề nghị đấu nối của [tên khách hàng đề nghị đấu] gửi [Đơn vị phân phối điện] ngày … tháng … năm …. ;

        - Căn cứ vào các biên bản làm việc và thỏa thuận sơ bộ phương án đấu nối ….;

        - Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ phân phối điện,

Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:

Bên A: [Đơn vị phân phối điện]

Đại diện là: ...

Chức vụ: ....

Địa chỉ: ....

Điện thoại: .....; Fax: ....

Tài khoản số: ...

Mã số thuế: ...

Bên B: [Tên khách hàng đề nghị đấu nối]

Đại diện là: ...

Chức vụ:  ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: ...; 		Fax: ...

Tài khoản số: ....

Mã số thuế: ...

Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận đấu nối với các nội dung sau:

Điều 1. [Tên Đơn vị phân phối điện] thống nhất phương án đấu nối nhà máy điện [Tên nhà máy] của [tên khách hàng đề nghị đấu nối] vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau:

      - Quy mô công trình

- Điểm đầu: ...

- Điểm cuối: ...

- Cấp điện áp đấu nối: ...

- Dây dẫn: ...

đ) Số mạch: ...

- Kết cấu: ...

g) Chế độ vận hành: ...

h) Chiều dài tuyến: ...

      - Ranh giới đo đếm

Ranh giới đo đếm mua bán điện năng lắp đặt tại vị trí đấu nối ..... vào lưới điện phân phối.

      - Ranh giới đầu tư

      - Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật

      - Các hồ sơ kèm theo

        - Tài liệu đính kèm số 1: Sơ đồ nguyên lý, sơ đồ bố trí thiết bị tại điểm đấu nối

        - Tài liệu đính kèm số 2: Tài liệu quy định ranh giới cố định

        - Tài liệu đính kèm số 3: Danh sách thiết bị sở hữu cố định tại điểm đấu nối (kể cả các thông tin cập nhật, bổ sung sau khi đóng điện điện điểm đấu nối, trong hồ sơ hoàn công và các văn bản khác có liên quan)

        - Tài liệu đính kèm số 4: Mô tả kỹ thuật thiết bị điện liên quan tới điểm đấu nối của khách hàng có nhu cầu đấu nối (kể cả các thông tin cập nhật, bổ sung sau khi đóng điện điện điểm đấu nối, trong hồ sơ hoàn công và các văn bản khác có liên quan)

        - Tài liệu đính kèm số 5: Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu thiết bị

        - Tài liệu đính kèm số 6: Yêu cầu ngừng đấu nối vĩnh viễn hoặc tạm thời của khách hàng sử dụng lưới điện phân phối

Điều 2. Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A

[Tên Đơn vị phân phối điện] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để kết nối với lưới điện của [tên khách hàng có nhu cầu đấu nối] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thỏa thuận đấu nối này.

2.  Trách nhiệm của Bên B

a) [Tên Đơn vị phân phối điện] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối của mình để kết nối với lưới điện của [tên khách hàng đề nghị đấu nối] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 1 của Thỏa thuận đấu nối này.

b) [Tên khách hàng đề nghị đấu nối] cam kết quản lý, vận hành hệ thống điện/nhà máy điện của mình tuân thủ Thông tư số …/2010/TT-BCT ngày…tháng…năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống điện phân phối và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Ngày đấu nối

Ngày đóng điện dự kiến là ……………(ngày, tháng, năm).

Điều 4. Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung

Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung trong trường hợp quy định tại khoản….Điều …Thông tư số …/2010/TT-BCT ngày…tháng…năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống điện phân phối được hai bên thống nhất như sau:

            - ………..

            - ………..

Điều 5. Các thỏa thuận khác

            - Trong quá trình vận hành, khi có sự thay đổi hay sửa chữa liên quan tới điểm đấu nối hoặc thiết bị đấu nối, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản và gửi các tài liệu kỹ thuật liên quan tới bên kia; soạn thảo Phụ lục Thỏa thuận đấu nối để cả hai bên ký làm tài liệu kèm theo Thoả thuận đấu nối này.

            - ………

            - ………

Điều 6. Tách đấu nối

Sau khi đấu nối, khách hàng có quyền đề xuất kế hoạch ngừng đấu nối dài hạn cho Đơn vị phân phối điện chỉ trong trường hợp được nêu trong tài liệu đính kèm số 4 và phải tuân thủ Thông tư quy định lưới phân phối.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

            - Thỏa thuận đấu nối này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            - Thỏa thuận đấu nối này được làm thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

| Đại diện Bên B (Tên, chức danh) | Đại diện Bên A (Tên, chức danh) |
| --- | --- |

[Tài liệu đính kèm số 1] Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ bố trí thiết bị tại điểm đấu nối

(Kèm theo Thỏa thuận đấu nối số………)

[Tài liệu đính kèm số 2] Tài liệu quy định ranh giới cố định

(Kèm theo Thỏa thuận đấu nối số………)

Ngày……Tháng……..Năm………

Tên trạm biến áp hoặc lộ đấu nối:

Địa điểm:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Kĩ thuật viên vận hành lưới điện của Đơn vị phân phối điện (Tên, số ĐT):

Kĩ thuật viên vận hành lưới điện của khách hàng đề nghị đấu nối (Tên, số ĐT):

Điểm đấu nối:

Ranh giới sở hữu:

| Đại diện có thẩm quyền của Đơn vị phân phối điện (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) | Đại diện có thẩm quyền của khách hàng đề nghị đấu nối (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

[Tài liệu đính kèm số 3]: Danh sách thiết bị sở hữu cố định tại điểm đấu nối

I. Thiết bị chính (bao gồm lộ phân phối và trạm biến áp)

- Số, tên của thiết bị:

- Mô tả kỹ thuật chính:

- Nhà đầu tư/chủ sở hữu:

- Các thông tin cần thiết khác:

- Nhận xét:

II. Thiết bị thứ cấp

- Số tên thiết bị:

- Mô tả kỹ thuật chính:

- Nhà đầu tư/chủ sở hữu:

- Các thông tin cần thiết khác:

- Nhận xét:

III. Hệ thống đo đếm

- Số/Tên thiết bị:

- Mô tả kỹ thuật chính:

- Nhà đầu tư/chủ sở hữu:

- Các thông tin cần thiết khác:

- Nhận xét:

IV. Các thiết bị khác

- Số/tên thiết bị:

- Thông số kỹ thuật chính:

- Nhà đầu tư/chủ sở hữu:

- Các thông tin cần thiết khác:

- Nhận xét:

Bao gồm tất cả các thông tin cập nhật, bổ sung sau khi đóng điện điện điểm đấu nối, trong hồ sơ hoàn công và các văn bản khác có liên quan.

[Tài liệu đính kèm số 4] Mô tả kỹ thuật thiết bị điện liên quan tới điểm đấu nối của khách hàng có nhu cầu đấu nối

(Kèm theo Thỏa thuận đấu nối số………)

Bao gồm tất cả các dữ liệu cập nhật sửa đổi trong phần 2 và phần 3 của Hồ sơ đấu nối vào lưới điện phân phối, đã được cập nhật và/hoặc sửa đổi, sau khi đóng điện điện điểm đấu nối, trong hồ sơ hoàn công và các văn bản khác có liên quan.

[Tài liệu đính kèm số 5] Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu thiết bị (SCADA/DMS)

(Kèm theo Thỏa thuận đấu nối số………)

Bao gồm tất cả các biên bản nghiệm thu, chạy thử thiết bị, kiểm tra thiết bị có liên quan tới điểm đấu nối của khách hàng sau khi đóng điện.

[Tài liệu đính kèm số 6] Yêu cầu ngừng đấu nối vĩnh viễn hoặc tạm thời của khách hàng sử dụng lưới điện phân phối

(Kèm theo Thỏa thuận đấu nối số………)

Mô tả tất cá các trường hợp mà Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề xuất ngừng đấu nối tạm thời (ít hơn 12 tháng) và dài hạn tới Đơn vị phân phối điện và các trách nhiệm phù hợp của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối với từng trường hợp.”

Phụ lục 9

| …………………………………………….. ……………………………………………. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:................../ ………………. V/v thỏa thuận thiết kế | …………, ngày tháng năm …… |

Kính gửi: [Chủ đầu tư]

Căn cứ Quy phạm trang bị điện;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-EVN ngày 26/09/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành quy trình kinh doanh điện năng;

Căn cứ Thỏa thuận đấu nối số……;

Căn cứ hồ sơ thiết kế do [Đơn vị tư vấn thiết kế] lập.

Công ty Điện lực ………………………….. đồng ý thiết kế kỹ thuật thi công với những nội dung chính sau:

A. Tên công trình: ……………………………………………….……...

B. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………….

C. Quy mô xây dựng:

1. Đường dây trung thế:

- Tiêu chuẩn điện áp;

- Điểm đấu:…………………………………………………………………

- Tuyến.

2. Trạm biến áp:

- Tiêu chuẩn điện áp ;

- Kiểu trạm:……….;……………………………………………………….

- Công suất:………………………………………………………………..

- Bảo vệ:

+ Phía trung thế:.

+ Phía hạ thế:

3. Đo đếm:

Điểm đo đếm:.

4. Các thỏa thuận khác

Công ty Điện lực/Điện lực…….…. thông báo để chủ đầu tư được biết và thực hiện các bước tiếp theo, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Nơi nhận:	GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu VT,…..

Phụ lục 10

………………………….           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………..                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

# KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH

________________________

(Khi ngành điện làm dịch vụ trọn gói)

- Tên công trình :………………………………………………………………

- Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: ......................ngày.................tháng...............năm............................

Kết thúc: ......................ngày.................tháng...............năm.......................

Tại :................................................................................................................

- Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………

- Thành phần tham gia nghiệm thu :

  - Đại diện chủ đầu tư …………….:

ông :

ông :

  - Đại diện đơn vị nhận thầu công trình trọn gói:

ông :

ông :

- Căn cứ nghiệm thu:

Các bên đã xem xét các hồ sơ, tài liệu :

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng; Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được cấp thẩm quyền phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận; Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng; Nhật ký thi công, nhật ký giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ dự toán, hồ sơ mời thầu.

- Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp.

-  Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật(nghiệm thu trụ, cột; nghiệm thu kéo dây dẫn; nghiệm thu tiếp địa…) và các phụ lục liên quan đến đợt nghiệm thu.

-  Các tài liệu về VTTB: Biên bản nghiệm thu vât tư B cấp, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, phiếu thử nghiệm xuất xưởng, phiếu thử nghiệm kiểm tra chất lượng của QUATEST liên quan đến đợt nghiệm thu.

- Các văn bản, biên bản nắn chỉnh tuyến đường dây, sửa đổi điều chỉnh thiết kế đã được duyệt bao gồm :…………………………………………………………...

- Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành liên quan đến đợt nghiệm thu.

- Bản vẽ hoàn công đợt nghiệm thu.

-  Sổ nhật ký công trường.

- Đánh giá công trình xây dựng :

  - Kiểm tra tại hiện trường: ( Nêu kết quả kiểm tra )

  - Nhận xét về thời gian thi công, khối lượng và chất lượng:

- Thời gian thi công :

- Ngày khởi công: …./…./200

- Thời gian thi công từ ngày……..đến ngày…….

- Khối lượng xây lắp hoàn thành chính.

b.1. Khối lượng xây lắp chính phần đường dây:

| Ngày | Từ cột ……….. đến cột ……….. | Loại dây | Chiều dài tuyến đường dây |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế thi công |

b.2. Khối lượng lắp đặt chính phần thiết bị (trạm biến áp, Máy cắt, CB):

Thiết bị/Cụm thiết bị được nghiệm thu:

| TT | Tên thiết bị được nghiệm thu | Đơn vị | Số lượng | Nơi chế tạo | Ngày xuất xưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ví dụ |  |  |  |  |
| 1 | MBA 320 kVA | Bộ |  |  |  |
| 2 |  | Bộ |  |  |  |
| 3 |  | Bộ |  |  |  |

- Chất lượng thi công so với thiết kế đã được phê duyệt: (ghi rõ đạt hay không đạt theo yêu cầu thiết kế, ghi cụ thể các tồn tại cần chỉnh sửa)

- Những sửa đổi trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị so với thiết kế đã được phê duyệt : (nêu những sửa đổi lớn )

- Kết luận :

-   Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

-   Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình đã hoàn thành và các yêu cầu khác nếu có.

Các phụ lục kèm theo:

- Bảng kê khối lượng xây lắp hoàn thành.

- Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật và phụ lục đính kèm (nếu có).

- Bản vẽ hoàn công công trình.

Các thành phần tham gia hội đồng nghiệm thu:

| Đơn vị nhận thầu thi công trọn gói (Ký tên, đóng dấu) |  | Chủ đầu tư ……………… ( ký tên, đóng dấu ) |
| --- | --- | --- |

Đơn vị tư vấn thiết kế (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Chú thích: Trong mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính gợi ý, người sử dụng sẽ cụ thể hóa tùy theo yêu cầu từng công trình, thời điểm.

Phụ lục 11

| ……………….……..….. …………………..……. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số:                /BB-                                              ……………., ngày…..tháng…..năm 20…..

## BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT

Công trình:…………………………………………………………………….

Hôm nay, lúc ……giờ …… phút, ngày …… tháng …… năm ………………

I. THÀNH PHẦN:

1. Đại diện chủ đầu tư:

+  Ông ( bà)............................................................ Chức vụ:..................................

2. Đại diện đơn vị thi công: .........................................................................

+  Ông ( bà)............................................................ Chức vụ:..........................................

3. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế : ................................................................

+  Ông ( bà)............................................................ Chức vụ:...............................

4. Đại diện đơn vị QLVH:………… ……..……………………………………

+  Ông ( bà)............................................................ Chức vụ:..................................

5. Đại diện ………………………………..………………………………

+  Ông ( bà)............................................................ Chức vụ:..................................

II. NỘI DUNG:

### Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hiện trường các hạng mục công trình. Hội đồng nghiệm thu thống nhất lập biên bản gồm các nội dung sau:

1. Phần hồ sơ công trình điện gồm có:

- Hồ sơ thiết kế và dự toán

- Phương án cấp điện, thỏa thuận thiết kế

- Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán

- Bản vẽ hoàn công

- Biên bản nghiệm thu khối lượng giữa chủ đầu tư và nhà thầu

- Các phiếu xuất xưởng vật tư, thiết bị

## 2. Thời gian xây dựng công trình:

- Công trình được thi công theo dự án số: …………………………………

- Đơn vị thiết kế:……………………………………………………………

- Ngày khởi công: ……………… Ngày hoàn thành …………………………

## 3.Nội dung nghiệm thu:

3.1. Phần đường dây trên không:

- Đặc điểm đấu nối đường dây:

-	Cột đấu nối: .........................................	 Tuyến: ........................................

- Điện áp thiết kế: ................ kV  Điện áp vận hành: ................. kV

- Phần ĐDK:        + Chiều dài: ................ mét	+ Loại dây dẫn:......................

Đánh giá chất lượng thi công: 	  Đạt		 Không đạt

- Phần cáp ngầm:  Chiều dài: ................ mét,  Loại dây dẫn: ..........................

Đánh giá chất lượng thi công: 	  Đạt	          Không đạt

- Xà  Loại xà/Số lượng: ............................................................................

Đánh giá chất lượng thi công: 	 Đạt		 Không đạt

- Cách điện:

-	 Đánh giá chất lượng thi công: 	 Đạt		 Không đạt

Phần cáp ngầm:

- Loại cáp ………………..Chiều dài ………………..Tiết diện …………………

- Phiếu thí nghiệm cáp lưc:     Đạt                        Không đạt

- Cách điện : Kiểm tra bẳng MΏ - ………………….. ,      Đạt               Không đạt

Hành lang lưới điện:

……………………………………………………………………………….

Khoảng cách giao chéo giữa DDK, với các tuyến đường dây hạ thế, cáp thông tin:

……………………………………………………………………………………

Những tồn tại và biên pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………

Kết luận phần đường dây:………………………………………………………………

3.2. Phần thiết bị cao thế, vỏ trạm, tiếp địa trạm:

Dao cách ly loại:

# Cầu chì tự  rơi loại:                    Số SX                   Nước SX:

Dòng định mức cầu chì:           A, Dòng cắt ngắt mạch ............kA

Dòng chảy định mức của dây chì:         A,   Tem thí nghiệm: ( Có     Không (

# Thu lôi van loại:                     Số SX:                           	Nước Sx:

- Trị số dòng sét lớn nhất: 10 kA, Tem thí nghiệm: ( Có         (  Không

- Trị số cách điện phần cao thế (Dao cách ly cắt, chì cao thế cắt)

- Pha  A - B  =  M(,   Pha  B - C  =  M(,  Pha  C - A  =  M( .

- Pha  A - O  =  M( ,  Pha  B - O =   M(, Pha  C - O =   M( .

Tiếp địa trạm: Gồm ……cọc L       , dài     m/cọc liên kết với nhau bằng sắt dẹt   x

Kiểm tra  điện trở tiếp địa trạm: Rtđ  =      ( , ( Đạt      ( Không đạt

Hệ xà trạm:   ( Đúng thiết kế       (  Không đúng thiết kế

Các dây tiếp địa nối các xà với nhau và với ngọn cột, với dây dòng từ xà xuống mạng lưới tiếp địa có chắc chắn không:     ( Có      (  Không

Khoảng cách pha đất nhỏ nhất:                mm     (  Đạt       ( Không đạt

Kết luận: …………………………………………………………………………….

3.3. Phần trạm biến áp:

# Dung lượng:                         , Hãng SX:                       Nước SX:

Điện áp định mức (cao/ hạ) :

Dòng định mức: Cao áp           A  -  Hạ áp         A

Có mấy nấc phân áp:        nấc.

Số SX ghi trên máy và trên phiếu thí nghiệm: ( Trùng nhau       ( Không trùng

Máy biến áp có bình thở không:      ( Có                  ( Không có

Tình trạng hạt hút ẩm :   (  Có                    (  Không

Có màng dầu ở bình thở không:     (  Có                    (  Không

Tình trạng rỉ dầu gioăng mặt máy, ty sứ, bình dầu phụ: ( Có            (    Không

Các van ở cánh tản nhiệt, bình dầu phụ (không có) :    ( Đang mở   (    Đang đóng  Tình trạng vỏ máy:   (  Bình thường            (    Han rỉ

Tiếp địa vỏ máy bắt có chắc chắn không:   ( Có          (    không

Kiểm tra cách điện MBA:

Rcđ  cao / hạ   =                 /          M(

Rcđ cao/vỏ     =                            M(

## Rcđ hạ/vỏ    =                     M(

Đo bằng M (:               ,  ở nhiệt độ           o C .

Hộp chụp sứ 0,4kV :

Khoảng cách gần nhất từ hộp đến ty sứ cáo áp:           m m,  ( Đạt       ( Không đạt

Khoảng cách gần nhất từ hộp  đến ty sứ hạ áp:            m m , ( Đạt       ( Không đạt

Kết luận: …………………………………………………………………………….

3.4 Phần các thiết bị đo đếm:

3.4.1 Đo đếm :    ( Cao thế           (  Hạ thế

a. Máy biến dòng điện:

- Kiểu :                                                          Số SX

- Số N0 Thiết bị:

- Điện áp định mức:

- Tỉ số biến:

- Cấp chính xác:

- Công suất định mức:

- Hãng sản xuất:

- Tem thí nghiệm:

- Giấy chứng nhận kiểm định:

- Khoảng cách pha-pha:

- Trình trạng lắp đặt:

b. Máy biến điện áp:

- Kiểu :                                                          Số SX

- Số N0 Thiết bị:

- Điện áp định mức:

- Tỉ số biến:

- Cấp chính xác:

- Công suất định mức:

- Hãng sản xuất:

- Tem thí nghiệm:

- Giấy chứng nhận kiểm định:

- Khoảng cách pha-pha:

- Trình trạng lắp đặt:

Kết luận : ……………………………………………………………………….

3.4.3 Cáp tổng, tủ hạ thế, áp tô mát:

Cáp Tổng từ mặt MBA đến Ap tô mát: Loại                                tiết diện

Trị số cách điện cáp tổng: (Áp tô mát đang cắt)

Pha A-B : =              M(,   Pha  B - C  =              M(,  Pha  C-A  =              M( .

Pha  AO = BO =  CO  =            M( .

Đo bằng M ( -          V, ở nhiệt độ:           o C

Át tô mát tổng: Chủng loại:              A     Nước sản xuất:

Số SX trên thiết bị và phiếu TN có trùng nhau không:  ( Có     ( Không

Tem thí nghiệm:                        (  Có               (  Không

áp tô mát có lắp đặt tấm ngăn cách giữa các pha không: ( Có        ( Không

Tình trạng lắp đặt:

Thanh cái, thanh lai 0, 4kV đã bọc băng cách điện : (Có       ( Không

Khoảng cách Pha - Pha có đảm bảo theo quy phạm không: ( Có      ( Không

( ( 20mm đối với bề mặt cách điện,( 11 mm đối với khoảng cách không khí)

Đế áp tô mát có lót lớp cách điện mỏng để đảm bảo khoảng cách, cách điện:

Pha - đất :   ( Có        (  Không

Trị số cách điện tủ 0,4kV: (át tô mát tổng, các cầu dao xuất tuyến đang cắt)

Pha  A - B =              M(,     Pha B - C  =          M(,  Pha C - A  =            M(

Pha  AO = BO = CO  =                  M(

Đo bằng M ( -          V ở nhiệt độ             o  C

Cầu dao xuất tuyến lộ 1:

Chủng loại                            A,  Hãng SX                Nước Sx:

Tình trạng lắp đặt:

Cầu dao xuất tuyến lộ 2:

Chủng loại                            A,  Hãng SX                Nước Sx:

Tình trạng lắp đặt:

Tình trạng lắp đặt thiết bị đo đếm và các tồn tại khác:

Kết luận: …………………………………………………………………………….

4. Các tồn tại - kiến nghị:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận của hội đồng nghiệm thu:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong lúc ..........giờ ........cùng ngày và được các thành viên thống nhất ký tên.

##### HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KÝ XÁC NHẬN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ	                                      ĐẠI DIỆN ĐV THI CÔNG

ĐẠI DIỆN ĐVTHIẾT KẾ                                       ĐD. BÊN BÁN ĐIỆN

Phụ lục 12

HỒ SƠ NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH

I. Đơn vị ngoài ngành điện thiết kế, thi công:

- Trước ngày dự kiến đóng điện, khách hàng đề nghị đấu nối phải cung cấp cho Đơn vị phân phối điện 02 (hai) bộ hồ sơ phục vụ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối, bao gồm:

  - Hồ sơ hoàn công công trình theo quy định của Bộ Xây dựng (Bản vẽ hoàn công, Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát);

  - Hồ sơ thiết kế công trình (đã được thỏa thuận thiết kế, thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền nếu có);

  - Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo;

  - Các biên bản nghiệm thu từng phần các thiết bị đấu nối (tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối quy định từ Điều 34 đến Điều 44 Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/07/2010 của Bộ Công Thương);

  - Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

  - Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

  - Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

- Sau khi nhận đủ tài liệu, trong thời gian 03 ngày Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm chuyển cho khách hàng đề nghị đấu nối các tài liệu sau:

  - Sơ đồ đánh số thiết bị hoặc bảng tên đường dây, trạm biến áp;

  - Các Quy trình liên quan đến vận hành hệ thống điện phân phối và quy trình phối hợp vận hành;

  - Danh sách các cán bộ liên quan và các kỹ sư điều hành hệ thống điện kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc hoặc Tên, địa điểm, số điện thoại, số fax của Đội/Tổ quản lý vận hành (QLVH) lưới điện khu vực;

  - Các yêu cầu khác nếu có theo quy định tại các điểm b,c,đ,e, g Khoản 2 Điều 50a của Thông tư 33/2014/TT-BCT.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đóng điện hợp lệ, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm hoàn thành đóng điện chạy thử, nghiệm thu và đóng điện vào vận hành chính thức cho khách hàng đề nghị đấu nối (Điều 53a TT33/2014/TT-BCT).

2. Công ty Điện lực nhận thầu công trình trọn gói:

- Trước ngày dự kiến đóng điện, khách hàng đề nghị đấu nối phải cung cấp cho Đơn vị phân phối điện 02 (hai) bộ hồ sơ phục vụ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối, bao gồm:

  - Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

  - Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

  - Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

- Sau khi nhận đủ tài liệu, trong thời gian 2 ngày Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm chuyển cho khách hàng đề nghị đấu nối các tài liệu sau:

  - Các Quy trình liên quan đến vận hành hệ thống điện phân phối và quy trình phối hợp vận hành;

  - Danh sách các cán bộ liên quan và các kỹ sư điều hành hệ thống điện kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc hoặc Tên, địa điểm, số điện thoại, số fax của Đội/Tổ quản lý vận hành (QLVH) lưới điện khu vực;

  - Các yêu cầu khác nếu có theo quy định tại các điểm b,c,đ,e, g Khoản 2 Điều 50a của Thông tư 33/2014/TT-BCT.

- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đóng điện hợp lệ, Đơn vị phân phối điện có trách nhiệm hoàn thành đóng điện chạy thử, nghiệm thu và đóng điện vào vận hành chính thức cho khách hàng đề nghị đấu nối (Điều 53a TT33/2014/TT-BCT).

Phụ lục 13

……………………………………..      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………………..                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐÓNG ĐIỆN

Tên công trình :

………………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày........tháng.......... năm 201…

Tại:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thành phần đoàn nghiệm thu gồm có:

I. Đại diện khách hàng………………………………………………………

- Ông: ............................................Chức vụ:................................................

- Ông:.............................................Chức vụ:...................................................

II. Đại diện Công ty Điện lực ….….../ Điện lực ……….

- Ông: ...........................................Chức vụ .....................................................

- Ông: .................................   .......Chức vụ: ...................................................

- Ông: .......................................... Chức vụ: ..................................................

- Ông: ..................... .....................Chức vụ: ..................................................

- Ông: ...........................................Chức vụ: ..................................................

- Ông: ....................... .................. Chức vụ: ..................................................

III. Đại diện Đơn vị thi công:……………………………………………………

- Ông:......................................................Chức vụ: ............................................

- Ông:......................................................Chức vụ: ............................................

Sau khi kiểm tra thực tế công trình, hồ sơ thiết kế và các biên bản nghiệm thu kỹ thuật cùng các biên bản thí nghiệm, chúng tôi kết luận:

Công trình:……………………………………..…………………………………

………………………………………………............... Đủ điều kiện đóng điện.

- Cho phép đóng điện vào  đường dây:……………………………………

……………………………………………………………………………………

Đóng điện hồi:      giờ       phút  ngày       tháng       năm 201...... Đóng điện an toàn.

- Cho phép đóng điện vào  TBA:………………………………………...…

……………………………………………………………………………………

Đóng điện hồi:      giờ       phút  ngày       tháng       năm 201...... Đóng điện an toàn.

- Điện lực ………….. và bên thi công có trách nhiệm theo dõi đường dây và TBA trong 72 giờ chạy thử liên tục kể từ khi mang tải.

Biên bản kết thúc hồi:           ngày     tháng    năm 20….. Các bên đã nhất trí thông qua.

Đ/DIỆN CTY ĐL ……../ ĐL……    Đ/DIỆN B THI CÔNG         Đ/DIỆN KHÁCH HÀNG

# Text boxes

Tiếp nhận các yêu cầu cấp điện của khách hàng

Khảo sát hiện trường

Xác nhận sự phù hợp Quy hoạch điện

Thỏa thuận đấu nối

Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện…

Thỏa thuận thiết kế

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện

Nghiệm thu, đóng điện công trình và ký kết HĐMBĐ

Tiếp nhận các yêu cầu cấp điện của khách hàng

Thi công xây dựng công trình điện

Lưu

Giao KH

Khảo sát hiện trường

Xác nhận sự phù hợp Quy hoạch điện

Thỏa thuận đấu nối

Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện

Phê duyệt thiết kế

Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình điện

Thi công xây dựng công trình điện

Nghiệm thu, đóng điện công trình và ký kết HĐMBĐ